OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Mobilny Agregat Prądotwórczy o mocy do 150 kW - 3 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

1. Moc max agregatu – 165 kW/206 kVA, moc nominalna agregatu 150 kW/187 kVA, wraz z automatyką rozruchową i układem SZR;

2.Silnik – wysokoprężny 6 cylindrowy; turbodoładowany; pojemność 7100 cm³,; napęd o mocy 210 KM;  wartość częstotliwości 50 Hz; rozruch – elektryczny; system paliwowy – pompa wtryskowa; mechaniczna regulacja obrotów silnika;

3. Wyposażenie agregatu- wyciszona obudowa; sterownik z wyświetlaczem; automatyczny prostownik,; automatyczna grzałka bloku silnika; podgrzewanie dolotu powietrza; oświetlenie komory silnika; uchwyty transportowe dla dźwigu /HDS; wymienny aluminiowy zbiornik paliwa; tłumik wyciszający-odprowadzający spaliny; komplet zamontowanych wibroizolatorów drgań; wyłącznik prądowy i awaryjny moduł GSM; gniazda odbioru mocy z kompletem wtyczek 2 x 400 V i     3 x 230 V; czujnik ciśnienia oleju; syrena sygnalizacyjna; komplet patentowych zamykanych zamków( agregat zabezpieczony przed dostępem osób trzecich).

4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – markowe wyposażenie; dostępność do oryginalnych części zamiennych i eksploatacyjnych; krótki czasokres na uzyskanie obsługi; wsparcie i ochrona nie tylko w okresie gwarancji jak również i po tym okresie.

5. Inne wymagania: wymóg bezawaryjnego zapewnienia budynkowi ( nieruchomości) zapasowej energii elektrycznej na kilka godzin w przypadku braku prądu.

6. Okres gwarancji: minimum 36 miesiące.

7. Rok produkcji: 2026 rok