Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia – Część nr 1


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Mobilny Agregat Prądotwórczy o mocy do 150 kW - 3 szt.
Minimalne wymagania techniczne:
1. Moc max agregatu – 165 kW/206 kVA, moc nominalna agregatu 150 kW/187 kVA, wraz z automatyką rozruchową i układem SZR;
2.Silnik – wysokoprężny 6 cylindrowy; turbodoładowany; pojemność 7100 cm³,; napęd o mocy 210 KM;  wartość częstotliwości 50 Hz; rozruch – elektryczny; system paliwowy – pompa wtryskowa; mechaniczna regulacja obrotów silnika;
3. Wyposażenie agregatu- wyciszona obudowa; sterownik z wyświetlaczem; automatyczny prostownik,; automatyczna grzałka bloku silnika; podgrzewanie dolotu powietrza; oświetlenie komory silnika; uchwyty transportowe dla dźwigu /HDS; wymienny aluminiowy zbiornik paliwa; tłumik wyciszający-odprowadzający spaliny; komplet zamontowanych wibroizolatorów drgań; wyłącznik prądowy i awaryjny moduł GSM; gniazda odbioru mocy z kompletem wtyczek 2 x 400 V i     3 x 230 V; czujnik ciśnienia oleju; syrena sygnalizacyjna; komplet patentowych zamykanych zamków( agregat zabezpieczony przed dostępem osób trzecich).
4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – markowe wyposażenie; dostępność do oryginalnych części zamiennych i eksploatacyjnych; krótki czasokres na uzyskanie obsługi; wsparcie i ochrona nie tylko w okresie gwarancji jak również i po tym okresie.
5. Inne wymagania: wymóg bezawaryjnego zapewnienia budynkowi ( nieruchomości) zapasowej energii elektrycznej na kilka godzin w przypadku braku prądu.  
6. Okres gwarancji: minimum 36 miesiące. 
7. Rok produkcji: 2026 rok




                                                     
